## Výkaz výměr AU
| výkaz výměr pro anodové uzemnění |  |  | příloha č. 2 - výkaz výměr |  | jedn.cena | celkem
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 7 | 8
číslo položky | Název položky |  |  | m.j. | výměra | jedn.cena | cena celkem
| Montážní práce, zemní a výkopové práce: |  |  |  |  | [CZK] | [CZK]
1 | Provedení výkopu - přívod pro AU 1160x500, provedení dle výkresové dokumentace - typizovaný řez výkopem, trasa pod polní komunikací, přívodní kabel uložen v kabelové chráničce HDPE, uložení, provedení kabelového lože a výstražných prvků v souladu s s výkresovou dokumentací a uvedenými ČSN a PNE, kompletní provedení výkopu, zřízení kabelového lože, uložení kabelů včetně chráničky, zához výkopu, položení výstražné folie, uvedení terénu do původního stavu, rekultivace | m |  | m | 1
2 | Provedení výkopu - přívod pro AU 1050x500, provedení dle výkresové dokumentace - typizovaný řez výkopem, uložení v poli volně v kabelovém loži, uložení, provedení kabelového lože a výstražných prvků v souladu s výkresovou dokumentací a uvedenými ČSN , kompletní provedení výkopu, zřízení kabelového lože, uložení kabelů, zához výkopu, položení výstražné folie, uvedení terénu do původního stavu, rekultivace | m |  | m | 1
3 | Výkop pro Anodové uzemnění 2150x600 mm, zához výkopu, uložení kabeláže pro napájaní AU, položení výstražné folie, uvedení terénu do původního stavu, rekultivace, vč. pažení výkopu | m |  | m | 1
4 | Výkop 1000x600 pro propojovací kabeláž RK - napojení na potrubí a provedení připojovací kabeláže měřící sondy, kompletní provedení výkopu, zřízení kabelového lože, uložení kabelů včetně chráničky (kde je to uvedeno), zához výkopu, položení výstražné folie, uvedení terénu do původního stavu, rekultivace | ks | 21 | m | 1
5 | Provedení napojení na potrubí - provedení odkopu zeminy kolem potrubí, provedení 2ks nových připojovacích bodů (návarků) technologií CADWELD nebo ekvivalentní metodou exotermického svařování (odkop a očistění potrubí v délce cca 2,5 m, ostranění stávající izolace potrubí 2x 100x100 mm, očistění a odmaštění potrubí, kontrola tlouťky stěny potrubí v místě návaru, provedení návarků , vzdálenost mezi návarky 150 mm, provedení nátěru potrubí 2x, provedení opravy izolace potrubí kompatibilním materiálem - 1. vrstva ALIT / RINOVAL, přesah cca 1 m od návarků na každou stranu potrubí, 2. vsrtva - SKLOBIT/Těžký asfaltový pás s netkaným rounem, event. SKLOBIT na tvarové spoje, kontrola spojů, defektoskopická kontrola izolace potrubí - jiskrová zkouška, zásyp výkopu, terénní úprava, uvedení terénu do původního stavu, zpracování protokolu o měření. |  |  | kpl. | 1
6 | Instalace a zapojení nové měřící sondy MS 100, provedení výkopu pro uložení sondy (uložení vedle potrubí, průměrná hloubka 1,0 m , zásyp a hutnění výkopu pro MS, úprava terénu, uvedení terénu do původního stavu , rekultivace (položka odsahuje veškeré náklady na dopravu a transport materiálu a dodávek do místa instalace), instalace přívodního kabelu do kabelové chráničky, zapojení kabeláže v PO včetně vyplnění instalačního protokolu MS. |  |  | ks | 1
7 | Instalace sloupku PO - provedení výkopu pro betonový sloupek a nosný sloupek PO do hloubky uložení (minimálně 800 mm), usazení nového betonového sloupku 100*100*2000 mm, narovnání sloupku do svislé polohy, zásyp výkopu, terénní úprava, uvedení terénu do původního stavu - položka odsahuje veškeré náklady na dopravu a transport materiálu a dodávek do místa instalace |  |  | ks | 1
8 | Montáž a zapojení PO KOTE K2 (kompletní včetně nosného sloupku, zámku a záslepek dle specifikace výrobce), provedení výkopu a mechanické ukotvení v terénu, zásyp, zahutnění výkopu a terénní úpravy, mechanické uchycení na nový betonový sloupek (např. pásky Bandimex), vtažení a protažení veškeré stávající, resp. opravené a nové kabeláže sloupkem PO do PO včetně zapojení. Položka obsahuje rovněž veškeré náklady na dopravu a transport materiálu a dodávek do místa instalace, včetně instalace. Umístění PO (SO 2) upřesnit po dohodě s investorem na okraji pole u remízku. |  |  | ks | 1
9 | Zhotovení anodového uzemnění - trubka ocel třídy 11, např. 11353, 319/8, , svařované z jednotlivých trubek, svařování na místě instalace, počet svárů dle celkov délky AU a délky jednotlivých trubek, dýnka (víčka) na koncích AU, napojení ve 4 bodech (12,5% délky, 37,5% délky, 62,5% délky, 87,5% délky AU), vždy dva návarky exotermickými sváry, vzdálenost mezi návarky 150 mm, |  |  | m | 1
10 | Zhotovení anodového uzemnění - trubka ocel třídy 11, např. 11353, 219/8, , svařované z jednotlivých trubek, svařování na místě instalace, počet svárů dle celkov délky AU a délky jednotlivých trubek, dýnka (víčka) na koncích AU, napojení ve 4 bodech (12,5% délky, 37,5% délky, 62,5% délky, 87,5% délky AU), vždy dva návarky exotermickými sváry, vzdálenost mezi návarky 150 mm, |  |  | m | 1
11 | Elektroinstalační práce - uložení propojovacích kabelů mezi PO a AU, zapojení napájecího kabelu AU podložka-vodič-podložka-vodič-podložka-pérovka-matice vše FeZn, podložky MOSAZ, provedení izolace napojovacích bodů - obdobně jako izolace napojení na potrubí, provedení ochrany proti utržení vodičů - páska, položení výstražné folie, provedení kabelových koncovek, zpracování podkladů pro provedení výchozí revize |  |  | hod | 1
12 | Elektroinstalační práce - Protažení kabeláže do elektrodomku šachty, protažení připravenými průchodkami elektrodomku, utěsnění prostupů |  |  | kpl. | 1
13 | Uložení AU do výkopu pro AU, montážní mechanismy pro uložení AU do výkopu |  |  | kpl. | 1
14 | Popis-označení kabelů štítky |  |  | ks | 1
15 | Zpracování výchozí revize |  |  | ks | 1
16 | Kontrola zařízení KaO po dokončení montáže (mj. vizuální prohlídka, kontrolní měření izolačního stavu kabelů odpojených od svorkovnic, kontrola připojení kabelu k potrubí, kontrola AU) |  |  | ks | 1
17 | Individuální zkoušky po počátečním zapojení proudu (mj. výstupní napětí usměrňovače, výstupní ochranný proud, stav elektroměru atd.) |  |  | ks | 1
18 | Vypracování realizační projektové dokumentace |  |  | ks | 1
19 | Vypracování dokumentace skutečného provedení |  |  | ks | 1
20 | Komplexní zkoušky (cca po2-3 měsících zkušebního provozu). |  |  | ks | 1
21 | Zpracování protokolu o instalaci a uvedení do provozu, záznamy o jakosti a zkouškách, předání provozních předpisů (příručka pro provoz a údržbu) |  |  | ks | 1
Montážní materiál, dodávky:
1 | Anoda Fe-Si 7 kg v kontejneru s obsypem |  |  | ks | 1
2 | Sloupek betonový průběžný 100*100*2000 mm |  |  | ks | 1
3 | Písek kopaný |  |  | m3 | 1
4 | Drobný elektro, podružný, spojovací a úložný materiál apod. |  |  | kpl. | 1