| Název dokumentu |  | Výzva k PODÁNÍ NABÍDKY do nezávazného průzkumu trhu na vypuštění, chemické čištění a zprovoznění potrubí produktovodu (dále také jen „průzkum trhu“) |
| --- | --- | --- |
| Vyhlašovatel |  | ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or.12, PSČ 17004 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 |
| Název průzkumu trhu |  | Vypuštění, chemické čištění a zprovoznění potrubí produktovodu D 101 Litvínov – Hněvice, D 103 Kryry – Třemošná a D 105 Hněvice – Mstětice |
| Evid. č. vyhlašovatele |  | 005/16/OCN |

# Předmět průzkumu trhu

Předmětem tohoto průzkumu trhu je provedení prací v níže uvedeném  rozsahu na trasách produktovodu (dále jen „produktovod“ nebo také „trasa“):

D 101 Litvínov – Hněvice ( po AŠ13 Lukov – 48 582,53m), DN 300, PN 63,

- vypuštění, a opětné napuštění potrubí trasy

D 103 Kryry – Třemošná, DN 300, PN 63,

- vypuštění, chemické čištění a opětné napuštění potrubí trasy

D 105 Hněvice – Mstětice ( po AŠ2 Zelčín – 13 534,51m), DN 200, PN 63,

- vypuštění, chemické čištění a opětné napuštění potrubí trasy

Předmět průzkumu trhu bude proveden v technické specifikaci dále uvedené v této výzvě pro podání nabídky (dále také jen „výzva“).

Předmět průzkumu trhu lze charakterizovat také následným CPV kodem:  50000000-5 Opravy a údržba

# Technická specifikace předmětu průzkumu trhu

D101 Litvínov - Hněvice

Technické parametry  trasy :

potrubí DN 300 PN 63

rozměr potrubí:				 324 x 7,5 mm

délka potrubí celá trasa:			78 905,28 m

délka potrubí po šachtu AŠ13 Lukov	48582,53

nadmořská výška začátku trasy 		233,32 m

nadmořská výška konce trasy 		213,94 m

nadmořská výška nejvyššího místa trasy 	338,70 m

nadmořská výška nejnižšího místa trasy 	169,27 m

materiál potrubí:				11 353.1, ČSN 42 5715 – běžná trasa

11 353.0, ČSN 42 5715 – běžná trasa

11 523.1, ČSN 42 5715 – exponované úseky

L 360 NB – opravované úseky

minimální poloměr ohybu: - 	Rmin=25 m (výjimečně jsou použity z dispozičních důvodů 		ohyby R = 3 m a R = l8 m - přechod Bíliny, potrubní mosty v 		Litvínově)

potrubí je převážně uloženo v hloubce 0,8 až 1.3 m

Seznam armaturních šachet :

| šachta | MERO (společná) | staničení (m) | nadmořská výška (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| KZ Litvínov |  | 0,00 | 233.32 |
| AŠ1 Kopistská výsypka | ano | 1084,18 | 243.71 |
| AŠ2 Kopistská výsypka | ano | 3760,49 | 236.21 |
| AŠ3 Hořanská výsypka | ano | 4953,77 | 245.02 |
| AŠ4 Hořanská výsypka | ano | 6318,89 | 275.47 |
| RŠ1 Bylany | ano | 10968,68 | 233.36 |
| AŠ6 Volevčice | ano | 19657,95 | 227.70 |
| AŠ9 Raná | ano | 25960,29 | 263.52 |
| AŠ10 Orasice | ano | 35456,88 | 178.10 |
| AŠ11 Kystra | ano | 36053,78 | 169.99 |
| AŠ12 Pátek | ano | 39868,55 | 231.33 |
| AŠ13 Lukov | ano | 48582,53 | 293.46 |

D103 Kryry - Třemošná

Technické parametry  trasy :

potrubí DN 300 PN 63

rozměr potrubí:				 324 x 9,0 mm

délka potrubí:					49 976,68 m

nadmořská výška začátku trasy 		300,78 m

nadmořská výška konce trasy 		363,47 m

nadmořská výška nejvyššího místa trasy 	580,91 m

nadmořská výška nejnižšího místa trasy 	285,17 m

materiál potrubí:				11 353.1, ČSN 42 5715 – běžná trasa

11 503.1, ČSN 42 5715 – běžná trasa

11 523.1, ČSN 42 5715 – exponované úseky

L 360 NB – opravované úseky

minimální poloměr ohybu: - 	Rmin=25 m (výjimečně jsou použity z dispozičních důvodů 		ohyby R = 3 m a R = l8 m - přechod Bíliny, potrubní mosty v 		Litvínově)

potrubí je převážně uloženo v hloubce 0,8 až 1.3 m

Seznam armaturních šachet :

| šachta | MERO (společná) | staničení (m) | nadmořská výška (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| KZ Kryry | - | 0 | 300.78 |
| AŠ2 Březnice - Včelín | - | 2496,21 | 322.66 |
| AŠ3 Karlovarská | - | 5566,76 | 378.50 |
| AŠ4 Bílenec | - | 5886,91 | 368.18 |
| AŠ5 Krty | - | 11401,19 | 465.56 |
| AŠ6 Tlestky | - | 14885,63 | 579.16 |
| AŠ7 Hradecko | - | 21823,29 | 508.21 |
| AŠ8 Dolní Hradiště | - | 33093,60 | 362.49 |
| AŠ9 Koryta | - | 34487,62 | 348.45 |
| AŠ10 Žichlice | - | 42877,90 | 374.27 |
| AŠ11 Třemošná | - | 49308,71 | 355.53 |
| KZ Třemošná | - | 49976,68 | 363.48 |

D105 Hněvice - Mstětice

Technické parametry  trasy :

potrubí DN 200 PN 63

rozměr potrubí:				 216 x 9,0 mm

délka potrubí:					43 694,97 m

délka potrubí po šachtu AŠ2 Zelčín		13 534,51

nadmořská výška začátku trasy 		213,79 m

nadmořská výška konce trasy 		239,27 m

nadmořská výška nejvyššího místa trasy 	263,80 m

nadmořská výška nejnižšího místa trasy 	157,66 m

materiál potrubí:				St. 35.29, ČSN 1042 - 1941 – běžná trasa

L 360 NB – opravované úseky

minimální poloměr ohybu: - 	Rmin= 3 m

potrubí je převážně uloženo v hloubce 0,8 až 1,3 m

Seznam armaturních šachet :

| šachta | MERO (společná) | staničení (m) | nadmořská výška (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| KZ Hněvice | - | 0 | 213.79 |
| AŠ1 Cítov | - | 7165,99 | 189,90 |
| AŠ2 Zelčín | - | 13534,51 | 163.13 |

D101 Litvínov - Hněvice

## Vyprázdnění potrubí vytlačením inertní směsí plynů

##### Před zahájením vytlačení bude potrubí v celé délce zaplněno motorovou naftou ( produkt ).

##### Vyprázdnění potrubí vytlačením produktu bude provedeno z areálu KZ DN 300 Litvínov do  KZ  DN 300 Hněvice.  Uskladnění vypuštěného produktu není součástí tohoto zadání. Potrubí bude vypuštěno za armaturní šachtu Lukov. Ostatní část potrubní trasy zůstane zaplněna produktem.

Produkt bude vytlačen inertní směsí plynů bezpečným způsobem v souladu s čl. 13.3.7.4  ČSN EN 14 161. V  inertní směsi musí být maximální koncentrace kyslíku 10% .

Dodavatel musí zajistit, aby v průběhu vytlačování ani později nevnikla stlačená inertní směs do vnitřních potrubních rozvodů a nádrží v areálech skladu Hněvice a Litvínov, Odtlakování musí probíhat přes samostatnou nádrž, která musí být zabezpečena proti statické elektřině a uzemněna. Odtlakování nesmí probíhat přes nádrž vozidla CAS.

Požadované práce se skládají z těchto činností :

Zpracování dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního postupu (ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí inertní směsi do vnitřních rozvodů a nádrží skladu Litvínov, skladu Hněvice a dále harmonogramu  prací,

- zpracování dokumentace skutečného provedení,

- prohlídku místa včetně dopravy

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech dodavatele,

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí

Doprava zahrnuje dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny dodavatele

Vytlačení produktu zahrnuje

- chod strojů nutných pro vytlačení produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů,

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu (např. kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace,

- ekologickou asistenci při vytlačování.

## Zprovoznění potrubí

Zprovoznění potrubí bude provedeno zaplněním potrubí v celé délce motorovou naftou, čerpanou do potrubí provozními čerpadly čerpací stanice Litvínov.  Dodavatel ve zpracovaném realizačním postupu stanovuje technické řešení (odsouhlasené pověřenými zaměstnanci ČEPRO, a.s.), řídí celé zprovoznění, zajišťuje monitorování polohy ježka a bezpečné odpuštění stlačených plynů z potrubí tak, aby tato směs nevnikla do vnitrozávodních rozvodů a nádrží KZ Litvínov a skladu Hněvice. Odtlakování musí probíhat přes samostatnou nádrž, která musí být zabezpečena proti statické elektřině a uzemněna. Odtlakování nesmí probíhat přes nádrž vozidla CAS.

Zpracování dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního postupu a harmonogramu prací,

- zpracování dokumentace skutečného provedení,

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech dodavatele,

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí.

Doprava zahrnuje dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny dodavatele

Zaplnění vypuštěného úseku potrubí zahrnuje:

- chod strojů a použití techniky nutných pro napouštění produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů (mimo zařízení a strojů v majetku ČEPRO, a.s.),

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu po dobu realizace pro kompletní řízení prací při zprovozňování, pro monitorování polohy ježků, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi do zaplnění vyprázdněného úseku motorovou naftou, apod.

Zaplnění vypuštěného úseku potrubí – čerpáním v celé trase zahrnuje

- chod strojů a použití techniky nutných pro napouštění produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů ( mimo zařízení a strojů v majetku ČEPRO, a.s.),

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu po dobu realizace pro kompletní řízení prací při zprovozňování, pro monitorování polohy ježků, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi do zaplnění vyprázdněného úseku motorovou naftou, apod.

D103 Kryry - Třemošná

Vyprázdnění potrubí vytlačením inertní směsí plynů

##### Před zahájením vytlačení bude potrubí v celé délce zaplněno motorovou naftou ( produkt ).

##### Vyprázdnění potrubí vytlačením produktu bude provedeno z areálu KZ Kryry do  KZ  DN 300 Třemošná.  Uskladnění vypuštěného produktu není součástí tohoto zadání. Potrubí bude vypuštěno v celé délce.

Produkt bude vytlačen inertní směsí plynů bezpečným způsobem v souladu s čl. 13.3.7.4  ČSN EN 14 161. V  inertní směsi musí být maximální koncentrace kyslíku 10% .

Dodavatel musí zajistit, aby v průběhu vytlačování ani později nevnikla stlačená inertní směs do vnitřních potrubních rozvodů a nádrží v areálech KZ Kryry, skladu Třemošná . Odtlakování musí probíhat přes samostatnou nádrž, která musí být zabezpečena proti statické elektřině a uzemněna. Odtlakování nesmí probíhat přes nádrž vozidla CAS.

Požadované práce se skládají z těchto činností :

Zpracování dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního postupu (ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí inertní směsi do vnitřních rozvodů a nádrží KZ Kryry, skladu Třemošná. a dále harmonogramu  prací,

- zpracování dokumentace skutečného provedení,

- prohlídku místa včetně dopravy

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech dodavatele,

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí

Doprava zahrnuje dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny dodavatele

Vytlačení produktu zahrnuje

- chod strojů nutných pro vytlačení produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů,

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu (např. kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace,

- ekologickou asistenci při vytlačování.

## Chemické vyčištění potrubí

Chemické vyčištění vyprázdněného potrubí bude provedeno pro cílové kritérium - koncentrace C10-C40 v proplachové vodě z poslední zátky na hodnotu  5 mg/l,  Způsob likvidace a odvoz kontaminovaných vod bude navržen v technologickém postupu a odsouhlasen i příslušným ekologem. V případě, že bude využita ČOV skladu Třemošná, musí být v postupu řešena i koncentrace CHSK. Dodavatel musí zajistit, aby v průběhu čištění, ani později nevnikla stlačená směs plynů do vnitřních potrubních rozvodů a nádrží v areálech KZ Kryry, skladu Třemošná . Odtlakování musí probíhat přes samostatnou nádrž, která musí být zabezpečena proti statické elektřině a uzemněna. Odtlakování nesmí probíhat přes nádrž vozidla CAS.

Zpracování dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního postupu (ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí inertní směsi do vnitřních rozvodů a nádrží KZ Kryry, skladu Třemošná) a harmonogramu prací,

- zpracování dokumentace skutečného provedení čištění,

- prohlídku místa včetně dopravy

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech dodavatele,

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí.

Doprava zahrnuje dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny dodavatele

Doprava čistícího roztoku zahrnuje dopravu čistícího roztoku na KZ Kryry, nebo KZ DN 300 Třemošná ze základny dodavatele

Příprava čistící sestavy zahrnuje

- dodávka a míchání roztoku v koncentracích potřebných na požadované hodnoty čištění C10-C40,

- vytvoření čistící sestavy = vložení ježků do potrubí a načerpání roztoku.

Chemické čištění zahrnuje

- chod strojů nutných pro čištění potrubí včetně PHM a všech ostatních nákladů,

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu (např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace,

- odvoz odpadů a proplachové vody cisternami,

- likvidaci odpadů a proplachové vody,

- ekologickou asistenci při čištění.

## Zprovoznění potrubí

Zprovoznění potrubí bude provedeno zaplněním potrubí v celé délce motorovou naftou, čerpanou do potrubí provozními čerpadly ČS Litvínov. Dodavatel ve zpracovaném realizačním postupu stanovuje technické řešení (odsouhlasené pověřenými zaměstnanci ČEPRO, a.s.), řídí celé zprovoznění, zajišťuje monitorování polohy ježka a bezpečné odpuštění stlačených plynů  z potrubí tak, aby tato směs nevnikla do vnitrozávodních rozvodů a nádrží KZ Kryry a skladu Třemošná. Odtlakování musí probíhat přes samostatnou nádrž, která musí být zabezpečena proti statické elektřině a uzemněna. Odtlakování nesmí probíhat přes nádrž vozidla CAS.

Zpracování dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního postupu a harmonogramu prací,

- zpracování dokumentace skutečného provedení,

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech dodavatele,

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí.

Doprava zahrnuje dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny dodavatele

Zaplnění vypuštěného úseku potrubí zahrnuje:

- chod strojů a použití techniky nutných pro napouštění produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů (mimo zařízení a strojů v majetku ČEPRO, a.s.),

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu po dobu realizace pro kompletní řízení prací při zprovozňování, pro monitorování polohy ježků, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi do zaplnění vyprázdněného úseku motorovou naftou, apod.

Zaplnění vypuštěného úseku potrubí – čerpáním v celé trase zahrnuje

- chod strojů a použití techniky nutných pro napouštění produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů ( mimo zařízení a strojů v majetku ČEPRO, a.s.),

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu po dobu realizace pro kompletní řízení prací při zprovozňování, pro monitorování polohy ježků, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi do zaplnění vyprázdněného úseku motorovou naftou, apod.

D105 Hněvice - Mstětice

## Vyprázdnění potrubí vytlačením inertní směsí plynů

##### Před zahájením vytlačení bude potrubí v celé délce zaplněno motorovou naftou ( produkt ).

##### Vyprázdnění potrubí vytlačením produktu bude provedeno z areálu KZ DN 300 Hněvice do  KZ  DN 300 Mstětice.  Uskladnění vypuštěného produktu není součástí tohoto zadání. Potrubí bude vypuštěno za armaturní šachtu AŠ2 Zelčín. Ostatní část potrubní trasy zůstane zaplněna produktem.

Produkt bude vytlačen inertní směsí plynů bezpečným způsobem v souladu s čl. 13.3.7.4  ČSN EN 14 161. V  inertní směsi musí být maximální koncentrace kyslíku 10% .

Dodavatel musí zajistit, aby v průběhu vytlačování ani později nevnikla stlačená inertní směs do vnitřních potrubních rozvodů a nádrží v areálech skladu Hněvice a Mstětice, Odtlakování musí probíhat přes samostatnou nádrž, která musí být zabezpečena proti statické elektřině a uzemněna. Odtlakování nesmí probíhat přes nádrž vozidla CAS.

Požadované práce se skládají z těchto činností :

Zpracování dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního postupu (ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí inertní směsi do vnitřních rozvodů a nádrží skladu Hněvice, skladu Mstětice) a dále harmonogramu  prací,

- zpracování dokumentace skutečného provedení,

- prohlídku místa včetně dopravy

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech dodavatele,

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí

Doprava zahrnuje dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny dodavatele

Vytlačení produktu zahrnuje

- chod strojů nutných pro vytlačení produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů,

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu (např. kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace,

- ekologickou asistenci při vytlačování.

## Chemické vyčištění potrubí

Chemické vyčištění vyprázdněného potrubí bude provedeno pro cílové kritérium - koncentrace C10-C40 v proplachové vodě z poslední zátky na hodnotu  5 mg/l,  Způsob likvidace a odvoz kontaminovaných vod bude navržen v technologickém postupu a odsouhlasen i příslušným ekologem. V případě, že bude využita ČOV skladu Hněvice, musí být v postupu řešena i koncentrace CHSK.  Dodavatel musí zajistit, aby v průběhu čištění, ani později nevnikla stlačená směs plynů do vnitřních potrubních rozvodů a nádrží v areálech skladů Hněvice a Mstětice. Odtlakování musí probíhat přes samostatnou nádrž, která musí být zabezpečena proti statické elektřině a uzemněna. Odtlakování nesmí probíhat přes nádrž vozidla CAS.

Zpracování dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního postupu (ve kterém bude i uvedeno zabezpečení proti vniknutí inertní směsi do vnitřních rozvodů a nádrží skladů Hněvice a Mstětice) a harmonogramu prací,

- zpracování dokumentace skutečného provedení čištění,

- prohlídku místa včetně dopravy

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech dodavatele,

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí.

Doprava zahrnuje dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny dodavatele

Doprava čistícího roztoku zahrnuje dopravu čistícího roztoku na KZ Hněvice, nebo areál AŠ2 Zelčín ze základny dodavatele

Příprava čistící sestavy zahrnuje

- dodávka a míchání roztoku v koncentracích potřebných na požadované hodnoty čištění C10-C40,

- vytvoření čistící sestavy = vložení ježků do potrubí a načerpání roztoku.

Chemické čištění zahrnuje

- chod strojů nutných pro čištění potrubí včetně PHM a všech ostatních nákladů,

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu (např kontrola po trase, koordinace, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi z potrubí apod.) po dobu realizace,

- odvoz odpadů a proplachové vody cisternami,

- likvidaci odpadů a proplachové vody,

- ekologickou asistenci při čištění.

## Zprovoznění potrubí

Zprovoznění potrubí bude provedeno zaplněním potrubí v celé délce motorovou naftou, čerpanou do potrubí provozními čerpadly skladu Hněvice. Dodavatel ve zpracovaném realizačním postupu stanovuje technické řešení (odsouhlasené pověřenými zaměstnanci ČEPRO, a.s.), řídí celé zprovoznění, zajišťuje monitorování polohy ježka a bezpečné odpuštění stlačených plynů  z potrubí tak, aby tato směs nevnikla do vnitrozávodních rozvodů a nádrží skladů Hněvice a Mstětice. Odtlakování musí probíhat přes samostatnou nádrž, která musí být zabezpečena proti statické elektřině a uzemněna. Odtlakování nesmí probíhat přes nádrž vozidla CAS.

Zpracování dokumentace zahrnuje

- zpracování realizačního postupu a harmonogramu prací,

- zpracování dokumentace skutečného provedení,

Příprava techniky a zřízení staveniště zahrnuje

- přípravu, revize a odzkoušení všech prvků techniky v objektech dodavatele,

- přípravu techniky na staveništi a její připojení na potrubí.

Doprava zahrnuje dopravu techniky a personálu na stavbu a zpět ze základny dodavatele

Zaplnění vypuštěného úseku potrubí zahrnuje:

- chod strojů a použití techniky nutných pro napouštění produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů (mimo zařízení a strojů v majetku ČEPRO, a.s.),

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu po dobu realizace pro kompletní řízení prací při zprovozňování, pro monitorování polohy ježků, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi do zaplnění vyprázdněného úseku motorovou naftou, apod.

Zaplnění vypuštěného úseku potrubí – čerpáním v celé trase zahrnuje

- chod strojů a použití techniky nutných pro napouštění produktu včetně PHM a všech ostatních nákladů ( mimo zařízení a strojů v majetku ČEPRO, a.s.),

- práci obsluhy strojů a ostatního personálu po dobu realizace pro kompletní řízení prací při zprovozňování, pro monitorování polohy ježků, bezpečné odpuštění stlačené inertní směsi do zaplnění vyprázdněného úseku motorovou naftou, apod.

Pro účely tohoto průzkumu trhu a stanovení nabídkové ceny vyhlašovatel sděluje, že předmět průzkumu trhu musí být proveden maximálně (a výlučně) v časovém úseku od 1. 3. 2016 do 30.5.2016.

- Obchodní, platební a jiné podmínky

Pro účely tohoto průzkumu trhu a stanovení nabídkové ceny vyhlašovatel stanovuje následující obchodní, platební a jiné podmínky provádění předmětu průzkumu trhu

  - Vyhlašovatel neposkytuje zálohy.

  - Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad – faktura, kterou  je oprávněn vystavit dodavatel po řádném provedení předmětu průzkumu trhu a jeho předání vyhlašovateli.

  - Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení vyhlašovateli.

  - V případě prodlení vyhlašovatele s úhradou daňového dokladu – faktury vznikne dodavateli nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 351/2013 Sb.

  - Platba za předmět průzkumu trhu bude probíhat bezhotovostním převodem z účtu vyhlašovatele na účet dodavatele. Dodavatel určí k úhradě plateb účet u peněžního ústavu v České republice.

  - Vůči vyhlašovateli nebudou uplatňovány žádné smluvní pokuty za porušení smluvních či zákonných povinností.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností pro stanovení nabídkové ceny vyhlašovatel stanovuje, že další obchodní, platební a jiné podmínky provádění předmětu průzkumu trhu jsou, nad rámec technické specifikace obsažené v této výzvě, uvedeny ve  znění smlouvy o dílo, která tvoří přílohu této výzvy. Předmětné znění smlouvy je vyhlašovatelem standardně využíváno při obdobných plnění a obsahuje veškeré podmínky plnění předmětu průzkumu trhu, které mají být dodavateli zohledněny při podání Nabídky.

- Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídka bude podána písemně v elektronické verzi prostřednictvím elektronického nástroje.

Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://www.softender.cz/home/profil/992824 a bude označena názvem průzkumu trhu   a evid. č.005/16/OCN.

Nabídka musí být dodavatelem podána

ve lhůtě nejpozději do 1. 2. 2016 do 10 hodin.

- Způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel uvede nabídkovou cenu bez DPH za řádné a včasné splnění celého předmětu průzkumu trhu v měně Kč na krycím listu nabídky.

Pro účely tohoto průzkumu trhu vyhlašovatel sděluje, že nebude akceptována  nabídková cena, která  překročí 6 342 500 Kč bez DPH (tzn, že nabídková cena pro  jednotlivé trasy nepřekročí následující ceny bez DPH: D101 Litvínov Hněvice 997 500,- Kč, D103 Kryry – Hájek 4 030 000,- Kč, D105 Hněvice – Mstětice 1 315 000,- Kč). Tato hodnota představuje maximální finanční objem, který hodlá vyhlašovatel vynaložit na předmět průzkumu trhu.

Nabídková cena bude dodavatelem zpracována  a stanovena na základě položkového rozpočtu, jenž bude součástí nabídky dodavatele.

Dodavatel do nabídkové ceny bez DPH zahrne náklady nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu průzkumu trhu včetně nákladů na dopravu do místa plnění a další náklady související s provádění předmětu průzkumu trhu apod.

- Náležitosti Nabídky:

- Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy.

- Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou..

- Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že prohlášení nebo nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží dodavatel jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

## Dodavatel zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:

- Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny zejména tyto údaje: název předmětu průzkumu trhu, základní identifikační údaje vyhlašovatele a dodavatele (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat (vzor krycího listu je přílohou č. 2)

- Cenovou nabídku zpracovanou v souladu s čl. 5 této výzvy.

- Dodavatel jako povinnou součást nabídky doloží dokumenty požadované vyhlašovatelem, tak jak je uvedeno níže.

- Dodavatel předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů od data jeho vydání; postačí v prosté kopii

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; postačí v prosté kopii

- oprávněním Technické inspekce České republiky (TIČR), nebo Institutu technické inspekce (ITI) k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu "zařízení pro rozvod VTL a VVTL" vydané dle § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce; postačí v prosté kopii.

- Dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení dodavatele, z něhož bude patrné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, kde bude uvedena doba a výše pojistného.

- Dodavatel předloží v nabídce seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu. Přílohou seznamu bude i osvědčení objednatele o rozsahu, době a kvalitě poskytnutých služeb. Osvědčení lze nahradit smlouvou a dokladem o skutečném plnění dodavatele.

Seznam významných služeb, včetně osvědčení (resp. alternativních dokumentů), musí obsahovat alespoň 3 realizované zakázky - služby, jejichž předmětem byly práce na potrubí dopravující hořlavé kapaliny, a to vypouštění, čištění, tlakové zkoušky, přičemž min. v rámci těchto 3 zakázek seznam významných služeb

- musí obsahovat alespoň 1 zakázku - službu, jejímž předmětem byla realizace montážních prací na potrubí přepravující hořlavou kapalinu nejméně DN 200, jejichž součástí bylo provedení tlakových zkoušek a délka potrubí v součtu přesáhla 3 km

- musí obsahovat alespoň 1 zakázku - službu, jejímž předmětem byla realizace vypuštění potrubí provedení a souvisejících montážních prací na potrubí přepravující hořlavou kapalinu nejméně DN 200, jejichž součástí bylo rovněž provedení tlakových zkoušek a délka potrubí přesáhla 2 km.

- musí obsahovat zároveň 1 zakázku - službu, jejímž předmětem bylo též čištění potrubní trasy, kde vyčištění potrubí bylo provedeno na hodnotu 5 mg/l frakce C10 - C40, v souladu se zněním článku čl. 13.3.7.4 ČSN EN 14 161.

- Čestné prohlášení dodavatele, že je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek a dále že zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyl na základě těchto zadávacích podmínek a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky.

- Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou je ve věcech

|  | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| --- | --- | --- | --- |
| průzkumu trhu | Lenka Hošková | 739240334 221 968 246 | lenka.hoskova@ceproas.cz |
| technických k předmětu průzkumu trhu | Josef Paul | 602651850 | Josef.paul@ceproas.cz |

- Výhrady a další požadavky vyhlašovatele:

  - Náklady dodavatelů spojené s účastí v průzkumu trhu vyhlašovatel nehradí.

  - Nabídky nebudou dodavatelům vráceny a zůstávají v majetku vyhlašovatele.

  - Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v rámci průzkumu trhu jednat o všech částech nabídky dodavatele, zejména požadovat po dodavateli vysvětlení jeho nabídky.

  - Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci průzkumu trhu je stanovena čeština.

  - Jednání o nabídkách v rámci průzkumu trhu je vedeno písemně prostřednictvím elektronické pošty.

  - Vyhlašovatel upozorňuje, že pro upřesnění nabídkové ceny může být případně provedena elektronická aukce.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento průzkum trhu ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky.

  - Zadavatel upozorňuje, že se jedná o nezávazný průzkum trhu, který není způsobilý založit mu povinnost uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.

  - Pro vyloučení jakýchkoliv připomínek vyhlašovatel upozorňuje, že pro uzavření jakékoliv smlouvy je vyhlašovatelem obligatorně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Samotný průzkum trhu, ani žádné jednání učiněné v souvislosti s ním, včetně emailové komunikace, nemůže založit smluvní vztah mezi dodavatelem a vyhlašovatelem.

  - Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozvat dodavatele k osobnímu jednání o nabídkách.

- Příloha výzvy k podání nabídky

Nedílnou součástí této výzvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – vzor smlouvy o dílo

Příloha č. 2 – Krycí list

V Praze dne 22. 1. 2016

Lenka Hošková

Odbor centrálního nákupu