DOKUMENTACE  PRO PROVEDENÍ

STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Úvod

## Projektová dokumentace je zpracována na základě Zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 377/11/OCN firmy ČEPRO a.s. ze dne 13.1. 2012

## Prohlídka místa zakázky,konaná dne 21.2. 2012 za účasti zástupců firmy ČEPRO a.s. pana Zajíce a pana Vrtílky

- Rozsah projektovaného zařízení

- Projekt řeší rekonstrukci záložního napájení z nového dieselgenerátoru DG1 o velikosti 400kVA, umístěného ve stávajícím objektu č. 260, kde byl původně umístěn stávající DG 650 kVA

- Projekt řeší napájení rozváděčů RH1, RH2 v objektu č. 240 a rozváděče RH1 v objektu č. 241

- Projekt řeší rekonstrukci rozváděčů RH1-240, RH2-240, RH1-241

2.4 	Projekt řeší osazení nové rozvodnice RIS-703 před objektem č. 703

2.5	Projekt řeší osazení nového rozváděče RH-620 před objekt č. 620

2.6	Projekt řeší nový řídící systém ŘS01 pro zálohování napětím 400V z DG1

2.7	Projekt řeší novou vizualizaci napájecího systému a zálohování v rozváděči RV01na velíně

2.8	Projekt řeší novou ovládací skříň MS-240 pro nadproudovou ochranu AM-32 X1, pro rozvodnu 22 kV v objektu č. 240

- Seznam použitých norem a předpisů

3.1  Projekt odpovídá následujícím normám ČSN:

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: 	Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN  33  2000-3		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3:					Stanovení základních charakteristik

ČSN  33  2000-4-41 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná					opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem					elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN  33  2000-4-47		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. 	Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-473		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.	Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-481		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

ČSN  33  2000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-53		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje

ČSN 33 2000-5-537		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537:Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000- 6		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN  33  2000-5-54 ed.2	Uzemnění a ochranné vodiče.

ČSN EN 60909-0		Zkratové proudy v trojfázových soustavách

ČSN EN 60439-1 ed.2	Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně

typově zkoušené rozváděče

ČSN EN 60439-2 ed.2 	Rozváděče nn - Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicový rozvod

3.2 	ochrana před nebezpečným dotykem :

dle  ČSN  33 20000-4-41 ed. 2

živých částí:

- polohou, zábranou

neživých částí pro soustavu :

- 3PEN~50 Hz, 400 V /TN-C:	odpojením od zdroje

- 1NPE~50 Hz, 230 V /TN-C-S:	odpojením od zdroje

3.3 bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Veškeré elektroinstalační práce musí být provedeny dle platných závazných i doporučených ČSN, EN a předpisů souvisejících. Elektroinstalaci smí provádět jen osoby způsobilé pro tyto práce podle dle vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb.

Majitel resp. uživatel objektu musí být prokazatelně seznámen se způsobem ovládáním elektrických zařízení jak při běžných tak i při poruchových stavech dle ČSN 33 1310.
Dle ČSN 33 2000-1 ed2 musí být u elektrických zařízení před jejich uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6. Provozovatel je povinen zajistit provádění pravidelných revizí v předepsaných lhůtách dle ČSN 33 1500.

Při provádění musí být dodržováno:

- ČSN EN 50110-1 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

- Vyhláška ČÚBP č.73/2010 Sb. Vyhrazená elektrická zařízení

- Vyhláška ČÚBP č.48/82 Sb. Požadavky k zajištění bezpečnosti práce

- Zákon č. 309/2006 Sb. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Vnější vlivy.

4.1 Dokumentace navrhuje úpravy při kterých se nemění účel užívání a provozování stávajících místností a prostorů způsobem, který by měl vliv na změnu podmínek pro určování základních charakteristik prostředí a vnějších vlivů (dále jen „v.v.“), a tudíž se nemění ani stávající protokol o určení základních charakteristik prostředí a potažmo ani stávajících vnějších vlivů pro navrhovanými úpravami dotčené stávající místnosti a prostory. Nově navrhované elektrická zařízení, (včetně elektrických rozvodů) silnoproudu, jsou v souladu s ČSN 33 2000-3 (vč.všech předpisů a norem souvisejících), navržena ve všech vnitřním prostorech v provedení odpovídajícímu v.v. „AA5, AB5“ a ostatním neuvedeným v.v., které jsou v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 „normální“, a to se základní ochranou před úrazem elektrickým proudem v prostorech „normálních“.

# 4.2 Protokol o určení vnějších vlivů, ve kterých zařízení je provozováno byl ve smyslu znění čl.         320.N3  ČSN 33 2000-3 vypracován na celý objekt a je součástí stávající dokumentace provozovatele a je přílohou č. 2  této technické zprávy.

- Technický popis

5.1 Stávající stav:

- celý areál skladového hospodářství Mstětice je provozován ze dvou trafostanic, a to trafostanice 240 a trafostanice 241 – viz Schéma napájení v. č. AT-V01

- trafostanice 240 a její hlavní rozváděče RH1-240 a RH2-240, jsou napájeny ze dvou stávajících olejových traf T1 a T2 22/0,4kV, o výkonu 630kVA do svých hlavních rozváděčů, T1 do RH1-240, pole č.2,přes jistič ARV 1033 a T2 do RH2-240, pole č.4, přes jistič ARV 1033. Oba rozváděče RH1 a RH2 jsou spojeny podélnou spojkou, umístěnou v poli č. 3 RH1-240 a v poli č. 2 RH2-240, pro účely případné paralelní spolupráce traf T1 a T2 nebo zálohování traf.

- Zdroj záložního (nouzového) napájení, je přiveden do pole č. 1 RH1-240. Jedná se o stáv. dieselgenerátor o výkonu 650 kVA, který je umístěn ve vedlejším objektu č. 260.2 (NZEE č.1), má svůj rozváděč RG o 4 polích a odtud je stávajícími kabely 1-AYKY 4x(3x340+120mm2) přivedeno napětí 400V z DG do RH1-241, pole č.1.

- trafostanice 240, respektive rozváděče RH1 a RH2-240 jsou propojeny s trafostanicí 241 resp. rozváděčem RH1-241 stávajícími kabely 1-AYKY 2x(3x340+120mm2), které jsou uloženy na potrubním mostě mezi objekty 240 a 241a částečně v zemi.

- trafostanice 241 má svoje suché trafo T1 typ aTSE 792/22, 22/0,4 kV , 1000kVA, výrobce BEZ Bratislava, které je umístěno v rozvodně NN, označené 241.2 a je v bloku s hlavním rozváděčem RH1-241, se kterým je spojeno sběrnicemi Al 2x100/10 na NN straně. Přívod do RH1-241 pole 1, je veden přes stávající jistič ARV-1633.

- Zdroj záložního (nouzového) napájení, je přiveden do pole č. 2 RH1-241. Jedná se o stáv. dieselgenerátor o výkonu 650 kVA, který je umístěn ve vedlejším objektu č. 261.2 (NZEE č.2), má svůj rozváděč RG o 4 polích a odtud je kabely 1-AYKY 4x(3x340+120mm2) přivedeno napětí 400V z DG do RH1-241, pole č.2.

- Oba zdroje záložního napájení, NZEE č. 1 v objektu 260.2 a NZEE č. 2 v objektu 261.2, jsou v současné době již nefunkční. Jejich start byl ruční a byl odvozen od ztráty napětí v rozvodně 22kV, hlídaného ochranou (ochrana AM-32 X1) v rozvodně VN objektu 260. Ruční byly i manipulace, spojené s přechodem ze síťového napájení na záložní (nouzový) zdroj a naopak.

5.2 Nový projektovaný stav: a) rekonstrukce záložního (nouzového) napájení celého skladu v

Mstěticích

- projekčním řešením stávajícího stavu zálohování nouzovým napětím, je DG o výkonu 400kVA, 400V, namísto původních dvou DG, každý o výkonu 650 kVA . Nový záskok pomocí dieselgenerátoru, pří ztrátě síťového napětí z traf T1 a T2, je automatický, a to pomocí řídicího systému, bez zásahu obsluhy. Rovněž i zpětný přechod na síť, po obnově síťového napětí, je aut. bez zásahu obsluhy

- princip ovládání pomocí ŘS je patrný z v. č. AT-V02 a vlastního řídicího systému v. č. AT-V18, kdy v podstatě ŘS si pomocí podpěťových relé typu E-236 US2, hlídá přítomnost napětí 400V na sekundáru obou traf T1, T2, na výstupu z DG, na spojce mezi RH1-240 a RH2-240, dále na sekundáru T1-241 a na spojce mezi rozvodnami RH2-240 a RH1-241.

- Normální provozní stav je takový, že je zapnuto trafo T1 a T2-240 rozepnuta spojka mezi RH1-240 a RH2-240 v poli č. 3 RH1-240, je zapnuto trafo T1-241 a rozepnuta spojka mezi RH2-240 a RH1-241 v 4. poli RH2-240.

- Trafa T1 a T2-240 je možné v případě nutnosti, provozovat v paralelním chodu, protože splňují podmínky paralelního chodu:

- stejné jmenovité vstupní a výstupní napětí

- stejný  převod

- stejné napětí nakrátko

- stejný hodinový úhel

- Paralelní chod traf T1 a T2-240 je chvilkově  nutný zejména při pravidelných revizích T1 nebo T2-240, tak aby nedošlo k výpadku napětí na vývodech

- Paralelní chod trafa T1-241 s trafem T1-240 nebo T2-240 není možný, neboť trafo T1-241 nesplňuje podmínky paralelního chodu. Proto spojka v poli č. 4 RH2-240, může být sepnutá pouze v případě, že je vypnutý přívod od T2-240 v poli č. 2 RH2-240 a spojka v poli č. 3 RH1-240. Toto si hlídá řídicí systém ŘS01 v případě, že je navolen v aut. provozu. Volba provozu „aut“ se provádí přepínačem SA1 a SA2 na dveřích 6. pole RH1-240, kde je celý ŘS umístěn.V ručním režimu je toto nutno ošetřit v provozním předpise, který je záležitostí provozovatele.

- V aut. provozu rovněž ŘS provádí start DG, při výpadku síťového napájení a hlídá si pomocí analyzátorů sítě i zatěžování jednotlivých traf a vlastního DG.

- Celý stav sítě, to znamená i zap a vyp jednotlivých jističů v RH1, RH2-240,stav DG a RH1-241 je monitorován na velíně na panelu vizualizace RV 01, kde obsluha je informována o všech provozních a poruchových stavech na monitoru, ovšem bez možnosti do jakéhokoliv procesu zasáhnout.

- Pro účely vylepšení technického stavu, je pro VN rozvodnu v objektu 240 vyprojektována nová ovládací skříň MS-240, sloužící pro VN ochranu AM-32 X1 a její provedení je patrno z v.č. AT-V14.

5.3 Nový projektovaný stav : b) Přepojení objektu č. 620 z nové RIS-703, napájené z RH1-241,

nový rozváděč RH-620

- Pro přepojení objektu 620 bude nejdříve vytvořena nová skříň RIS-703, vně na zdi objektu č. 703, která bude nově napájena z rozváděče RH1-241, pole č. 4, a to pomocí ve výkopu uložených 2 kabelů 1-AYKY 3x240+120mm2 v délce cca 85 m. Původně bylo v zadání požadováno ve 4. poli RH1-241 jištení 400A a jeden kabel 1-AYKY 3x240+120mm2, ovšem tomuto jištění a této délce výkopu vyhovují 2 tyto kabely-viz v. č. AT-V09. Celá kabelová trasa je patrna z Celkové dispozice-v. č. AT-V20, trasa 1-1 a 2-2, včetně protlaku pod místní komunikací

- Ostatní zapojení zařízení z nové RIS-703 je patrno z výkresu č. AT-V09.

- Nový rozváděč RH-620 bude umístěn venku před budovou objektu 620, nad kabelovým kanálem kanálem a zařízení z tohoto rozváděče napojená jsou patrna z v.č. AT-V08. Umístění rozváděče je patrno z v. č. AT-V20.

5.4 Vlastní provedení rekonstrukce záložního (nouzového) napájení:

vzhledem k technickému stavu rozváděčů, hlavních sběren a dispozičnímu uspořádání

rozvodně č. 240, navrhujeme provést rekonstrukci rozváděčů ve dvou variantách a nechá-

váme investorovi situaci na zvážení :

- varianta č. 1 v této variantě budou provedeny rekonstrukce rozváděčů dle zadání, tzn. budou zachovány stávající skříně typu JR-P, výšky 2250mm, (z počátku 80. let 20. století) s problematickými Al sběrnami a vytvořeny pouze nové přístrojové vložky, včetně dveří a zachová se stávající kompenzace, která je podle našeho názoru nevyhovující, není náležitě odstupňována, jsou použity kondenzátory jednotné velikosti 20 kVAr, což může způsobovat i zhoršený účiník a případná penále za jalovou energii ze strany ČEZ

- komplikovaně se budou přepojovat jednotlivá pole, přičemž je třeba počítat s delšími výpadky napájení.

- varianta č. 2 v této variantě budou rekonstrukce rozváděčů provedeny jako celé nové, tedy nový RH1 a RH2-240, včetně nových kompenzací RC1, RC2-240, v sestavě s RH1-240 a RH2-240 s citlivě nastavenými regulátory

- pro účely přepojování bude použito přepojovacího rozváděče RP1-240, viz v.č. AT-V11, kam se přepojí pomocích provizorních kabelů 1-CHBU přívod od trafa a důležité odběry a může se v klidu vyměnit celý RH1-240, resp. RH2-240

- Přepojovací rozváděč se umístí do rozvodny 240 naproti rozváděči RH2-240, po demontáži nepotřebných rozváděčů nouzového osvětlení a staré kompenzace-viz v.č. AT-V15 a AT-V16.

5. 5  Investor po zvážení celé situace, požaduje provést rekonstrukci dle varianty č. 1, tedy:

- bez přepojovacího rozváděče RP1-240 s tím, že potřebné vývody se provizorně přepojí z rozváděče RH1 do rozváděče RH2, vypne se trafo T1 a odstaví se celý rozváděč RH1 a mohou se vyměnit přístrojové vložky v jednotlivých polích. Po té se provede provizorní přepojení potřebných vývodů z RH2 do zrekonstruovaného rozváděče RH1,vypne se T2 , odstaví se celý RH2 a vymění se přístrojové vložky v jednotlivých polích.

- provizorní napojení potřebných vývodů z RH1-241 v rozvodně 241.2 není určeno, tudíž vývody z tohoto rozváděče budou po dobu rekonstrukce bez napětí

- kompenzace zůstane zachována v tom stavu jakém je, pouze u RC1 vedle RH1 se provede výměna dveří a zadní části pole

- provede se demontáž rozváděče pro ČOV rm 326 a vývod na ČOV se napojí přímo z rozváděče RH2-viz v.č.AT-V06 a dispozice v.č. AT-V16.

- pro provizorní přepojování vývodů do RH2, resp. RH1 bude použito svorkovnicových skříní MX a kabelů typu H07-RN-F příslušné dimenze

5.6   Z výše uvedených důvodů je i náš Výkaz výměr zpracován v jedné variantě.

Příslušné demontáže a přesná specifikace stavebních úprav v jednotlivých objektech č. 260.2 a 261.2, 620, 703, tedy v objektech nouzových zdrojů, úložiště olejů a autodílny, budou dle našeho názoru, předmětem stavební části.

Protokol určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, je přiložen v Příloze č. 2 této TZ.

Co se týče návrhu Provozního řádu nebo předpisu, ten musí být v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb a řeší jej jednoznačně provozovatel, z naší strany je pouze vypracován technický popis funkce zálohování nouzovým napětím z DG, včetně funkce řídicího systému a vizualizace- bod 5.8

5.7   Návrh technologického postupu rekonstrukce:

část A – záložní (nouzové) napájení

- přepojení potřebných vývodů, určených provozovatelem, z RH1 do stáv. RH2

- vypnutí T1 a rekonstrukce RH1, včetně montáže řídicího systému a jeho kabeláže pro RH1

- rekonstrukce pole s kompenzací u RH1-montáž nových dveří a zad rozváděče

- přepojení potřebných vývodů zpět do zrekonstruovaného RH1 z RH2

- opětovný zap trafa T1

- přepojení potřebných vývodů, určených provozovatelem, z RH2 do zrekonstruovaného RH1

- vypnutí T2 a rekonstrukce RH2, včetně kabeláže ŘS pro RH2

- přepojení potřebných vývodů zpět do zrekonstruovaného RH2 z RH1

- opětovný zap trafa T2

- trafa T1 a T2 budou v základním stavu provozována samostatně s rozepnutou podélnou spojkou v poli č. 3 rozváděče RH1, anebo, pokud to podmínky spotřeby dovolí, je možno rozvodnu č. 240 provozovat na jedno trafo a druhé bude sloužit jako záloha. V tom případě bude podélná spojka v poli č. 3 RH1 sepnutá a příslušný analyzátor sítě pohlídá zatížení provozního trafa a v případě překročení nominálního odběru, zapne záložní trafo a vypne podélnou spojku

- provedení výkopových prací od rozvodny č. 240 k potrubnímu mostu a od potrubního mostu k rozvodně č. 241.2

- vyp trafa T1-241 v rozvodně č. 241.2

- výměna přístrojových vložek v rozváděči RH1-241, včetně napojení na trafo T1-241 a kabeláže do ŘS v poli č. 6 rozváděče RH1 v rozvodně 240

- zap trafa T1-241 a zrekonstruovaného rozváděče RH1-241

- montáž rozváděče vizualizace RV01 na velíně

- demontáž záložního zdroje, včetně rozváděče v objektu 260.2 a 261.2, lze provádět současně s rekonstrukcí RH1 a RH2 v rozvodně č. 240

- nutné stavební úpravy v objektu č. 260.2

- montáž nového dieselgenerátoru 400 kVA, včetně nového rozváděče RG-260

- odzkoušení funkce nového DG

- odzkoušení funkce ŘS, včetně vizualizace

- vystavení zprávy o výchozí revizi

část B – přepojení objektu č. 620

- provedení výkopových prací od rozvodny 241.2 k rozvodnici RIS-703 před objektem č. 703

- montáž rozvodnice RIS-703

- položení kabelů z rozvodny 241.2 do RIS-703

- přepojení ostatní kabeláže do RIS-703

- demontáž původního rozváděče uvnitř objektu 703

- stavební úpravy pod rozváděč RH-620 před objektem č. 620-úložiště olejů

- montáž rozváděče RH-620 se stříškou

- zapojení kabeláže do rozváděče RH-620

- demontáž stávajícího rozváděče objektu 620 (10 polí) a následné stavební úpravy a úpravy stávající kabeláže, včetně zakrytí místa po stáv. rozváděči rýhovaným plechem

- odpojení stávajících kabelů typu AKP v rozvodně č. 240

- odzkoušení a vystavení zprávy o výchozí revizi

5.8  Technický popis funkce zálohování nouzovým napětím z DG

- v normálním stavu je celý objekt provozován na tři trafa, přičemž trafa T1 a T2 jsou olejová trafa 22/0,4 kV o výkonu 630kVA, v objektu č. 240, které splňují podmínky paralelní spolupráce mohou být přes podélnou spojku v poli č.3 RH1 spojena paralelně nebo zálohována jedno druhým

- třetí trafo T1-241 v objektu č. 241 je suché 22/0,4 kV o výkonu 1000kVA, typu ATS –BEZ Bratislava, tudíž nesplňuje podmínky paralelního chodu a lze s ním pouze přes spojku v poli č.4 RH2-240 zálohovat napájení RH2 resp. RH1, ale pouze při vypnutých přívodech z traf T1 aT2.

- normální provozní stav je zap T1 a T2 v rozvodně 240, rozepnutá podélná spojka v poli č. 3 RH1 a rozepnutá podélná spojka v poli č. 4 RH2, přepínač SA1 a SA2 v  ŘS na dveřích pole č. 6 jsou v poloze „AUT“.

- dojde-li k výpadku např. trafa T1, ŘS vypne přívodní jistič 12QF1 v poli č. 2 RH1 a sepne podélnou spojku 13QF1, čímž se napětí z trafa T2 dostane i do RH1

- rovněž v případě výpadku T2, ŘS vypne přívodní jistič  22QF1 v poli č. 2 RH2 a sepne podélnou spojku 13QF1, čímž se napětí z trafa T1 dostane i do RH2

- v případě ztráty napětí na obou trafech T1 i T2  a zachování napětí na T1-241, může se řídicí systém zachovat následovně: buďto vypne přívodní jističe 12QF1 a 22QF1 a sepne spojku ve 4. poli RH2 a spojku ve 3. poli RH1, čímž se napětí z trafa T1-241 a rozvodny 241.2 dostane do rozvodny 240 na RH1, RH2, anebo ŘS nechá spojku ve 4. poli RH2 vypnutou a dá povel k aut. startu DG, zapne spojku ve 3. poli RH1 a po nastartování DG, sepne přívod od DG v 1. poli RH1 a oba rozváděče RH1 i RH2 jsou napájeny z DG. Zatížení DG je hlídáno analyzátorem sitě 11PM1 v poli č.1 RH1. Provozovatel si zvolí alternativu a ta se při zkoušení ŘS do něho naprogramuje.

- po obnově síťového napájení, ŘS vypne přívod od DG v poli č.1 RH1 a spojku ve 3. poli RH1 a sepne přívody od traf T1 ve 2. poli RH1 a T2 ve 2. poli RH2

- po výpadku sítě je přechod na DG zcela automatický, stejně tak i návrat zpět na síťové napajení, po obnově sítě

- celý stav sítě i jednotlivých jističů je vizuálně monitorován na rozváděči vizualizace RV01 na velíně, kde obsluha má přehled o jeho stavu, avšak bez možnosti zásahu

5.9  Návrh nouzového zdroje

- na základě místního šetření při zpracování tohoto DPS, bylo s investorem odsouhlaseno použití dieselgenerátoru o velikosti 400 kVA, 0,4kV/50Hz, což může být například typ GEP 400, dodávaný firmou Phoenix-Zeppelin

- komplexní zkoušky a ověření spolehlivosti funkce, jsou závislé na výběru konkrétního dodavatele DG, tedy na nabídce jednotlivých dodavatelů

- pro výběr dodavatele, je limitní doba zálohování síťového napětí po jeho výpadku, což v tomto případě činí 10 sec